 2023/2.1.1/RB/ZCHL/01 Załącznik nr 2 a OPZ

Pakiet nr 1 -Remont pomieszczeń w Oddziale Zakaźnym

Zakres robót obejmuje:

Wykonanie prac malarskich:
1. zabezpieczenie wnętrz przed zniszczeniem i zabrudzeniem (podłóg, okien, drzwi, sprzętów, itd.);
2. demontaż i ponowny montaż osprzętu;
3. przygotowanie powierzchni do malowania:
          1. oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów z kurzu, sadzy, pyłu, plam, zabrudzeń, resztek złuszczonej starej farby, (mycie glazury);
          2. ocena stanu przyczepności starej farby, w razie konieczności oczyszczenie podłoża ze starej farby;
          3. uzupełnienie ubytków i pęknięć oraz wyrównanie powierzchni odpowiednią masą szpachlową przez dwukrotne szpachlowanie z przecieraniem szpachli. Przed szpachlowaniem rysy pokryć samoprzylepną siatką z włókna szklanego lub specjalną taśmą wzmacniającą z włókna szklanego lub włókniny;
          1. malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą do zastosowań wewnątrz pomieszczeń o poniższych parametrach technicznych:
- odporność na szorowanie na mokro: klasy 2,
- zdolność krycia: klasa 3 przy wydajności ok 135/m2 ,
- stopień połysku: mat,
- największy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100µm).
Prace związane z wymianą wykładziny:
1. usunięcie istniejących warstwy wykładziny,
2. przygotowanie podłoża do wykonania wykładziny:
3. oczyszczenie z kurzu, pyłu, brudu, pozostałości kleju oraz innych substancji;
4. usunięcie zanieczyszczeń i nierówności poprzez skucie, szlifowanie lub frezowanie;
5. wykonanie warstwy wyrównawczej z wylewki samopoziomującej;
6. wykonanie podkładu gruntującego preparatem do gruntowania określonym przez producenta kleju do klejenia wykładziny;
7. ułożenie wykładzin PCV stosowanych w służbie zdrowia:
1. grubość całkowita 2.0 mm,
2. reakcja na ogień ≥ 8 KW/m 2 ,
3. właściwości elektrostatyczne < 2 kV,
4. antypoślizgowość R9/DS.
Wymiana kasetonów na suficie podwieszanym na korytarzu z myciem profili sufitowych.
Wymagane parametry techniczne kasetonów sufitowych:
1. 600x600x12 mm,
2. izolacyjność akustyczna wzdłużna: 33 dB,
3. klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0,
4. odbicie światła: 85%,
5. kolor: biały,
6. odporność na wilgoć: 90%.
Malowanie drzwi wewnętrznych farbą wodną przeznaczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia.